Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bolesławcu

Bolesławiec, dnia 17 lipca 2026 roku

HK.9051.1.31.2026.MB 

Hydro-Tech Sp. z o.o.

ul. Młyńska 3a, 59-730 Nowogrodziec

D E C Y Z J A  Nr  273/ 26

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1, art.12 ust.1, art.37 ax ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416, z 2026 r. poz. 605), art. 12 ustawy z dnia 13 marca 2026 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024 r. poz. 757, z 2026 r. poz. 605), 
§3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2026 r., poz. 748), art.104, art.107 oraz art. 162 §1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2025 r., poz. 1691) oraz po analizie dokumentacji dotyczącej prowadzonego postępowania administracyjnego o przywrócenie wymaganej jakości wody pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym , biorąc pod uwagę przedłożone przez zarządcę wyniki z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej (sprawozdanie nr 1142/26/A – Urząd Gminy Nowogrodziec; 
nr 1143/26/A – ul. Grabowa, Nowogrodziec; nr 1144/26/A – SUW Nowogrodziec, wszystkie z dnia 17.07.2026 r.), które to analizy potwierdziły wymaganą jakość wody do spożycia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bolesławcu:
1. Stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Nowogrodziec. Woda odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
(Dz. U. 2026 r., poz. 748)

2. Wygasza decyzję nr 237/26 z dnia 19.06.2026 r.  stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Nowogrodziec - 
z uwagi na jej bezprzedmiotowość.
U Z A S A D N I E N I E

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bolesławcu, po stwierdzeniu w próbkach wody:
1) pobranej ze Stacji Uzdatniania Wody w Nowogrodźcu (sprawozdanie z badań wody nr 0247/26), obecności ogólnej liczby mikroorganizmów wynik 158 jtk - wymagana wartość parametryczna 0 jtk oraz przekroczenia parametrów mętności w zakresie wartości 5,1± 1,3  NTU  przy normie ≤1 NTU, barwy 20 ± 4,8 mg/l; norma do 15 mg/l oraz żelaza 1415 ± 151 µg/l, norma do 200 µg/l);

2) pobranej z punktu zgodności tj. z Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu  (sprawozdanie
z badań wody nr 0248/26), obecności ogólnej liczby mikroorganizmów w ilości 293 jtk - wymagana wartość parametryczna 0 jtk oraz przekroczenia parametrów mętności 
w zakresie wartości 5,4 ± 1,3  NTU  przy normie ≤1 NTU, barwy 20 ± 4,8 mg/l; norma do 15 mg/l oraz żelaza 1525 ± 163 µg/l, norma do 200 µg/l);

analizy jakości wody wykonane przez akredytowane Laboratorium Badań Fizyko – Chemicznych, Laboratorium Badań Mikrobiologicznych Wody w Złotoryi – wydał decyzję administracyjną w sprawie niespełnienia wymagań higieniczno-sanitarnych wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu w Nowogrodźcu.

Przedłożone przez zarządcę Hydro-Tech Sp. z o.o. w Nowogrodźcu, w ramach kontroli wewnętrznej badanie próbek wody pobranych dnia 14.07.2026 r. ze Stacji Uzdatniania Wody w Nowogrodźcu oraz z sieci wodociągowej punkt zgodności tj. Urząd Miejski 
w Nowogrodźcu i z hydrantu przy ul. Grabowej w Nowogrodźcu, wykonanych przez akredytowane Laboratorium PWiK Dolina Bobru Sp. z o.o. w Bolesławcu, potwierdziło, że jakość badanych próbek wody spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2026 r., poz. 748).

Decyzja nr 237/26 z dnia 19 czerwca 2026 r. stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Nowogrodziec stała się bezprzedmiotowa i należy ją wygasić w trybie art. 162 §1 pkt 1 kpa. Zgodnie z art.162 §1 pkt 1 kpa organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie jej wygaśnięcia leży w interesie społecznym.

W związku z powyższym, analiza uzyskanych sprawozdań z badań oraz całości

zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie, przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu wykazała, iż woda 
z wodociągu publicznego w Nowogrodźcu spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2026 r., poz. 748).
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora

Sanitarnego we Wrocławiu. Odwołanie powinno być wniesione za pośrednictwem

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, w wyniku czego brak będzie możliwości weryfikacji decyzji w administracyjnym toku instancji oraz zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego.
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